## Blad1
Eurofins vattenanalys avseende Tjusboda SF | [14 empty] | Analyserna innehöll fler mätvärden för tidigare år.
Gränsvärde
Analysnamn/analysdatum | Enhet | SOSFS 2003:17 | 2019-03-19 | 2018-08-08 | 2018-02-13 | 2017-07-18 | 2017-02-27 | 2016-08-23 | 2016-03-30 | 2015-07-29 | 2015-03-01 | 2014-08-06 | 2013-07-09 | 2012-05-25 | 2011-07-21 | 2010-05-03 | 2009-05-06 | 2008-07-02 | 2007-09-12 | 2006-07-26
Alkalinitet | mg HCO3/l |  | 270 | 270 | 260 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 260 | 270 | 270 | 260 |  | 240 | 220 | 230 | 250 | 231
Ammonium | mg/l |  | 0.078 | 0.11 | 0.13 | 0.041 | 0.099 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.18 |  | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.085 | 0.044
Ammonium-nitrogen | mg/l |  |  |  | 0.099 | 0.032 | 0.077 | 0.075 | 0.091 | 0.091 | 0.095 | 0.12 | 0.093 | 0.14 |  | 0.12 | 0.094 | 0.1
Antal E.coli | 100 ml |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ej mätt | ej mätt
Antal koliforma bakterier 35 C | 100 ml |  |  | 48 | <1 | <1 | 10 | <1 | <1 | 11 | <1 | 39 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | ej mätt | ej mätt
Fluorid | mg/l |  | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.96 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.88 |  | 0.83 | 0.71 | 0.75 | 0.65 | 0.9
Fosfat PO4 | mg/l |  | <0,02 | <0,02 | 0.021 | <0,02 | 0.028 | <0,020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | <0,020 | <0,020 | 0.021 |  | 0.03 | 0.02 | 0.03
Fosfatfosfor | mg/l |  | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.009 | <0,0050 |  | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |  | 0.010 | 0.006 | 0.009
Färgtal mätt vid 405/410 nm | mg Pt/l | 30 | 22 | 23 | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 32 | 24 | 27
Hårdhet total | dH |  | 11 | 13 | 11 | 10 | 9.6 |  | 9.2 |  | 10 | 13 | 10 | 11 |  | 9.7 | 9.4 | 11 | 10.9 | 11.6
Järn Fe (end. Surgjort) | mg/l | 0.5 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 30 | 0.24 |  | 0.35 | 0.5 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.5
Kalcium Ca (end. Surgjort) | mg/l |  | 63 | 75 | 64 | 57 | 55 | 58 | 53 | 61 | 58 | 75 | 59 | 65 |  | 55 | 53 | 60 | 61 | 64
Kalium K (end surgjort) | mg/l |  | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.7 |  | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  |  |  | 4.4 | 4.2 | 4 |  |  |  | 4.3 |  | 4.6 | 4.4 |  | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 3.8 | 4
Klorid 1) | mg/l | 100 | 180 | 230 | 190 | 180 | 180 | 190 | 160 | 210 | 170 | 260 | 210 | 240 | 250 | 170 | 170 | 180 | 170 | 160
Konduktivitet | mS/m |  | 110 | 130 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 130 | 110 | 120 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 110
Koppar CU (end surgjort) | mg/l |  | 0.036 | 0.056 | 0.03 | 1.1 | 0.05 | 0.15 | 0.027 | 0.052 | 0.052 | 0.029 |  |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.054 | 0.084 | 0.19
Lukt art |  |  | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen |  |  | ingen | ingen | 8 |  |  |  | Ingen
Lukt styrka vid 20 c |  |  | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen |  |  | ingen | ingen | ingen |  |  |  | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen
Magnesium Mg (end surgjort) | mg/l |  | 9.5 | 11 | 9.2 | 8.5 | 8 | 9.1 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 10 |  |  |  | 8.6 | 8.4 | 10 | 10 | 12
Mangan Mn (end. Surgjort) | mg/l | 0.3 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.01
Natrium Na (end surgjort) | mg/l |  | 160 | 170 | 150 | 130 | 120 | 140 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 170 |  | 120 | 120 | 140 |  | 150
Nitrat | mg/l |  | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,4 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | 0.49 |  | <0.44 | <0.44 | <0.44 | 2.3 | <0.5
Nitrat-nitrogen | mg/l |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 |  |  |  | <0,1 | <0,10 | <0,10 | 0.11 |  | <0.1 | <0.1 | <0.1
Nitrit | mg/l |  | <0,07 | <0,007 | 0.1 | <0,007 | <0,0070 | <0,0070 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,0070 | <0,0070 |  | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.01 | <0.01
Nitrit-nitrogen | mg/l |  |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,0020 | <0,0020 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,0020 | <0,0020 |  | <0.002 | <0.002 | <0.002
NO3/50+NO2/0.5 |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  | <1
Odlingsbara mikroorg, 22 C, 3 dygn | cfu/ml |  | 13 | 3 | 21 | 4 | 15 | 2 | 13 | 18 | 6 | 320 | 4 | 22 | 27 | 144 | 16 | 25 | ej mätt | ej mätt
pH |  |  | 8 | 8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8 |  | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 8.0
Radon | Bq/l | >1 000 otjänligt | [8 empty] | ej mätt |  |  |  | 160 | ej mätt | ej mätt | ej mätt | ej mätt | ej mätt
Sulfat | mg/l |  | 36 | 43 | 39 | 36 | 36 | 39 | 34 | 40 | 38 | 49 | 39 | 44 |  | 34 | 39 | 43 | 44 | 35
Turbiditet | FNU | 3 | 0.41 | 0.56 |  | 0.87 | 0.42 | 0.39 | 0.29 | 0.64 | 0.43 |  | 0.71 |  | 0.98 | ej mätt | ej mätt | ej mätt | 1.5 | 4
Mikrobiologisk analys | [5 empty] | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt |  | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt | Tjänligt
Kemisk bedömning |  |  | 4), 6) | 4) | 4) | 5) | 4) | 4) | 4) | 4) | 4) | 4) | 4) |  | 2) | 3) | 3) | ? | ? | Tjänligt med anmärkning
1) Vid ca 300 mg/l börjar det smaka |  |  |  |  | 2) Tjänligt med anmärkning pga turbiditeten, färgtalet, järn, mangan
3) Tjänligt med anmärkning pga järnhalten, natriumhalten, kloridhalten |  |  |  |  | 4) Tjänligt med anmärkning pga kloridhalten, natriumhalten
5) Tjänligt med anmärkning pga kopparhalten, kloridhalten, natriumhalten. (Förhöjd kopparhalt orsakas av korrision på kopparledning).
6) Tiden mellan provtagning och analys har överstigit 24 timmar. Detta kan ha påverkat analysresultatet